| Щиток Этажный ЩЭд-3242 УХЛ4 ЩЭд-3342 УХЛ4 ЩЭд-3442 УХЛ4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| U ном. ~ 380/220 В 50 Hz |  |
| I ном. 50 А на квартиру |  |  |  |
| IP 31 |  |  |  |  |
| 2014 г. |  |  |  |

Щиток этажный

Заводской № _____

2014

г. Новосибирск

- Назначение изделия.

Щитки этажные распределительные ЩЭд-3242-ЩЭд-3442 предназначены  для учета и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания групповых линий в сетях с глухозаземленной нейтралью при напряжении 380/220 В частотой  50-60 Гц.

- Технические данные.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96-         IP31.

Комплектация: согласно электрической схеме (Приложение1).

Род тока: переменный. Частота: 50-60 Гц.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

Номинальный ток вводных аппаратов 50А

Отходящие линии выполнены:

АВДТ 2P, С25А/30мА

АВДТ 2P, С16А/30мА

АВДТ 2P, С16А/30мА

ВА 47-29 1P, С16А

Монтаж выполнен проводом ПВ1-10

В комплекте три фазные шины, одна нулевая и

одна шина заземления. Все шины, кроме PE на изоляторах.

Щит комплектуется дин-рейками для установки счетчиков.

Класс по ГОСТ Р МЭК 536-1.

Вид системы заземления -   TN-S.

Габаритные размеры щитка – (970*1000*145) (Ш*В*Г)

Масса в сборе 16 кг.

Условия транспортирования и хранения щитков по ГОСТ 23216.

ТУ 3430-001-011571640-2010.

Условия эксплуатации:

-Высота над уровнем моря не более 2000м;

-температура окружающего воздуха от +1 до +40 градусов С;

-окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающей металлы и изоляцию.

- Требования безопасности.

Запрещается эксплуатация незаземленных щитков. Для заземления щитка на его корпусе предусмотрен зазем-ляющий зажим, обозначенный знаком заземления. Запре-щается эксплуатация щитков со снятыми фальш-панеля-ми. Эксплуатация пунктов силовых распределительных должна осуществляться в соответствии с требованиями “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

- Указания по монтажу и эксплуатации.

Щиток устанавливается в нишу, выполненную  в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000. Крепления щитка в нише производится через крепежные отверстия на тыльной стороне рамы с помощью дюбелей. Фазные питающие проводники и нулевой рабочий проводник подключаются к вводным шинам с помощью кабельных зажимов. Проводники потребителей подключаются непосредственно к зажимным клеммам автоматов. Нулевые жилы проводников потребителей присоединяются к шине PE.

- Гарантийные обязательства.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу щитков этажных в течение 3 лет со дня вводя в экплуатацию, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Продукция сертифицирована органом по сертификации продукции и услуг ООО “Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции”

- Свидетельство о приемке.

Щиток ЩЭд-3242-ЩЭд-3442 УХЛ4 соответствует техническим  условиям ТУ 3430-001-011571640-2010 и признан годным к эксплуатации.

Приложение  №1.

Чертеж.

Металл –лист х.к. толщина 1мм, антивандальная планка-

лист х.к. 2мм. Шины фазные и нулевая – оцинкованная сталь  толщина 2 мм. Шина земля – оцинкованная сталь толщина 1мм.

Цвет покраски щита RAL – шагрень серая. Цвет можно изменить.