ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Щ 1.3-380

# Руководство по эксплуатации

2006

- Общие указания

  - Щиток учетно-распределительный Щ 1.3-380 предназначен для :

- учета и распределения электроэнергии переменного тока напряжением 36 и 380 вольт частотой 50 Гц и постоянного тока напряжением 12 вольт;

б)  защиты линий при перегрузках и коротких

замыканиях в сети;

в)  питания осветительных приборов безопасным

напряжением 36 вольт в сырых помещениях

(погреб, смотровая яма и т.п.);

г)  зарядки аккумуляторных батарей емкостью до

90 Ач.

  - Щиток предназначен для эксплуатации в инди-видуальных садовых, дачных домах, коттеджах, капитальных гаражах при температуре окружающего воздуха от –20 до +30 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +20 градусов Цельсия.

  - Для правильной эксплуатации щитка и исключения возможных  недоразумений  внима-

тельно ознакомтесь с настоящим руководством.

ПОМНИТЕ!

- Заменять автоматические выключатели и открывать щиток можно только при отключеннном автоматическом выключателе “Сеть ” (индикатор “Сеть” не горит).

- Недопустимо закорачивание автоматических выключателей.

- Максимальная нагрузка на трансформатор не должна превышать величины указанной на нём.

- Технические характеристики.

Напряжение питающей сети……………………   380 В

Номинальный ток на напряжение…12 В………    10 А

Мощность нагрузки на напряжение ..12 В…….<120 Вт

Номинальный ток на напряжение 36 В………      6 А

Мощность нагрузки на напряжение 36 В…    <216 Вт

Масса, не более……………………………….        12  кг

Режим работы………………………..продолжительный

Габаритные размеры………………………370*170*480

Общий вид щитка приведен в Рис 1.

## Требования по технике безопасности

  - Монтаж щитка должны проводить лица, знающие схему щитка и прошедшие специальную подготовку.

надписи “Аккумулятор подключен”. После этого можно включать автомат  “Заряд”. По показаниям амперметра проследите за величиной тока заряда. При большой величине тока (около 8 А) включите между одним из зажимов щитка дополнительное сопротивление (например, автомо-бильную лампу). При недостаточной величине тока заряда подключите аккумулятор к зажимам “2+” и “-“. По окончании заряда, во избежание короткого замыкания, сначала отключите выключатель “Заряд”, затем снимите зажимы с контактных клемм акку-мулятора, после чего кабель от зажимов щитка.

Внимание !

Трансформатор рассчитан на работу с максимальной нагрузкой, указанной на нем. Категорически запрещается перегружать транс-форматор, а также закорачивать автоматические выключатели. 	Нарушение требований может привести к возгоранию трансформатора или поломке счетчика. Несоблюдение полярности при включении зарядного устройства приводит к выходу из строя диодов VD1 и VD2, перегоранию R.

Свидетельство о приемке и продаже

Дата изготовления:                           Штамп ОТК

Дата продажи:                         подпись продавца:

5.4 Вводные провода сечением не менее: алюми-

невые 10 мм2, медные 4 мм2, присоедините к

зажимам счетчика. Кожух, закрывающий колодку

счетчика, должен быть опломбирован.

5.5 При включении выключателя ВА1 “Сеть” должна

загораться индикаторная лампа HL.

YI. Порядок работы

6.1 Включите выключатель “Сеть”.

6.2 Для общего освещения помещения включите

выключатели “ВА 2” , “ВА 3” или “ВА 4”.

6.3 Для освещения пониженным напряжением 36 В

погреба, смотровой ямы и т.п. включите сначала

выключатель “ST1”,  а затем выключатель

“36 В”.

  - Заряд  аккумуляторной батареи осуществляется в

следующем порядке:

Подготовьте аккумуляторную батарею согласно

инструкции по эксплуатации и уходу за аккуму-

ляторами, подключите ее к зажимам щитка “2+” и

” -”. Проследите за соблюдением полярности. При

неправильной полярности на панели щитка будет гореть красный светодиод напротив надписи  “не-правильная полярность”. При правильной поляр-ности  будет  гореть  зеленый  светодиод  напротив

  - Перед началом эксплуатации корпус щитка должен быть надежно заземлен.

  - Запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные переносные электроприборы;

б) открывать щиток во включенном сос-тоянии;

в) нагружать понижающий трансформатор нагрузкой свыше указанной на нем.

IY. Устройство щитка

4.1  Электрическая принципиальная схема приве-

дена на Рис. 2.

  - Щиток состоит из учетной, распределительной

частей и подзарядного устройства.

  - Счетчик  P1 предназначен для  учета поступа-

ющей  энергии.

  - Автоматический выключатель ВА1 “Сеть”

предназначен для подачи напряжения на схему и защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.

  - Выключатели ВA2 , ВA3, ВА4   (ОСВ 2-ОСВ4)

предназначены для включения групп общего освещения (см. Рис 1).

  - Выключатель 36 В предназначен для включения нагрузки на напряжение 36 В, подключенной к контактам 6 и 7 соединительной колодки XT1 (XT1:6 и  XT1:7).

  - Выключатель  ST1 предназначен для подачи напряжения 220 В на трансформатор.

  - Розетка XS1 “ 220 В”, подключена через выключатель ВА2 и  предназначена для подключения переносных электроприборов напряжением   “ 220 В”  мощностью не более 3,52 кВт.

  - Розетка XS2 “ 220 В” ”, подключена через выключатель ВА3 и  предназначена для подключения переносных электроприборов напряжением   “ 220 В”  мощностью не более 3,52 кВт.

  - Подзарядное устройство, включающее в себя автоматический выключатель “Заряд”- для подачи напряжения 12 В, диоды VD1, VD2, амперметр, резистор R1, зажимы XT2 “1+”, XT3 “2+”, XT4  “ - “ аккумуляторных батарей.

Большая сила тока, которая может возникнуть в начале заряда,, не оказывает вредного   воздействия на батарею (перегрева, разрушения), но позволяет резко сократить время заряда. По мере заряда сила тока автоматически уменьшается из-за роста ЭДС батареи. Ток в начале заряда может быть ограничен до безопасной для диодов VD1, VD2  и трансформатора величины с помощью резистора R1.

  - Трансформатор предназначен для понижения

напряжения.

  - Индикаторная лампа HL предназначена для

индикации включенного состояния щитка.

Y. Поготовка к работе

5.1 Закрепите щиток в вертикальном положении на

стене.

5.2 Корпус щитка заземлите с помощью зажима

заземления медным проводом сечением не

менее 4 мм2.

5.3 Отходящие линии подсоедините согласно

схеме Рис 2 медным проводом сечением не

менее 1,5 мм2.