- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствует водно-распределительного устройства (ВРУ)

ТУ3434-004-70039908-2003 и ГОСТ Р 51732-2001.

  - При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения  и эксплуатации

Предприятие гарантирует безотказную работу ВРУ в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.

  - Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание изделий, вышедших из строя, следующих условиях:

7.3.1.В течение гарантийного срока Изготовитель обязуется осуществлять гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

7.3.2. Гарантия осуществляется при предъявлении паспорта изделия, заверенного печатью Изготовителя с указанием наименования.

7.3.3. Комплектность и внешний вид изделия проверяется Заказчиком при приемке изделия в присутствии персонала Изготовителя. Претензии по комплектности и внешнему виду после приемки не принимаются.

7.3.4. Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в следующих случаях:

- установка и подключение ВРУ организациями, не имеющими лицензии на проведение дано вида работ;

- самостоятельный ремонт, изменение электрической схемы ВРУ;

- нарушение правил эксплуатации и режимов, приводящих к потере работоспособности ВРУ;

- внешние повреждения, повлекшие за собой потерю работоспособности ВРУ.

7.3.5. При аннулировании гарантийных обязательств ремонт может быть произведен в платном порядке, без восстановления или продления гарантии.

  - Демонтаж заказчиком вышедшей из строя части оборудования для доставки в гарантийный ремонт не влечет за собой прекращения гарантийных обязательств Изготовителя.

  - Изготовитель производит замену вышедшего из строя оборудования или части оборудования по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12.

8. Свидетельство о приемке.

Проверка электрической прочности изоляции не проводилась!

ВРУ_____________________соответствует ТУ и признан годным для эксплуатации.

Количество_________ шт.

Дата выпуска:________________

ООО «Электрощитсервис»

Новосибирск, ул. Хинганская,1

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ВРУ)

ТУ 3434-004-70039908-2003                                              ГОСТ Р 51732-2001

Паспорт и руководство по эксплуатации.

- Назначение

  - ВРУ предназначены для ввода, учета и распределения электрической энергии и защиты линий при перегрузках  и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением сети 380/220В частоты 50 и 60 Гц с глухозаземленной нейтралью.  ВРУ устанавливаются в многоэтажных и малоэтажных жилых, общественных и промышленных зданиях, а также в индивидуальных домах и коттеджах.

  - ВРУ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

а) в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по ГОСТ 15150-69-УХЛ, категория размещения -4;

b) в части воздействия механических факторов – группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516-72;

с) высота над уровнем моря – не более 2000 м;

d) рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением в сторону на 5 градусов

е) температура окружающего воздуха – в соответствии с климатическим исполнением по ГОСТ

15150-69.

f) степень загрязнения окружающей среды – 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000.

- Технические данные

  - Номинальное рабочее напряжение (Uc): ~ 380/220В.

  - Частота питающей цепи: 50 и 60 Гц.

  - Номинальное напряжение изоляции (Ui): 660В.

  - Номинальный ток ВРУ_______А.

  - Номинальный условный ток КЗ (Icc) вводного автомата или коммутационная способность вводного автоматического выключателя:__________кА.

  - Номинальный ударный ток КЗ сборных шин (Ipk):________кА.

  - Степень защиты по ГОСТ 14254-80: IP______(после установки боковых стенок).

  - Вид системы заземления: TN

  - Габариты корпуса: высота________мм, ширина___________мм, глубина___________мм.

  - Масса:_________кг.

- Конструктивное исполнение.

  - ВРУ представляет собой шкаф каркасной или ящик бескаркасной конструкции, в котором

устанавливается комплект коммутационной аппаратуры согласно схеме заказчика.

  - Конструктивное исполнение по виду установки:

______ - встраиваемое в нишу размером: высота - _________мм;

ширина - _________мм;  глубина - ________мм.

________ - навесное;

________ - напольное.

- Комплект поставки.

  - В комплект поставки входят:

а) ВРУ, в комплектации согласно заказа;

b) паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

с) ключи от дверей – 1 комплект;

  - Вводные сальники в комплект поставки не входят, если не предусмотрено при заказе.

- Руководство по эксплуатации.

  - Меры безопасности.

    - К монтажу и обслуживанию ВРУ допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

5.1.2 Корпус ВРУ должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1-7.

  - Монтаж ВРУ.

    - ВРУ, при монтаже на месте, должно устанавливаться с учетом расположения органов управления аппаратов на высоте от 600 до 1800 от нижнего основания и шкал счетчиков – на высоте 1000-1800 мм.

    - ВРУ, предназначенное для установки вне электрощитового помещения, должно быть обеспечен запорным устройством, исключающим доступ лицам, не имеющим на это разрешения.

    - Перед установкой ВРУ необходимо проверить соответствие технических данных, которые указанны на установленной на корпусе пункта этикетке, проектной документации.

    - Произвести затяжку всех электрических соединений, проверить целостность узлов,   аппаратов, изоляции электрических цепей.

    - Установить ВРУ на месте эксплуатации и закрепить.

    - Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам соответствующих аппаратов, шинных мостов.

    - Произвести заземление корпуса ВРУ, используя при этом заземляющие устройства .

  - Техническое обслуживание.

5.3.1 Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в шесть месяцев, при этом необходимо проверить:

а)    состояние контактных зажимов и крепежа;

b)    состояние заземления;

с)    целостность корпуса.

    - Полный осмотр ВРУ производить при выключенном напряжении не реже одного раза в год. При этом, кроме перечисленного в п. 5.3.1

а)    убедиться в исправности всех элементов пункта;

b)    проверить исправность, отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем;

с)    заменить сильно изношенные детали новыми.

6.Транспортирование и хранение.

6.1 Транспортировать упакованные ВРУ можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от минус 50 градусов С до плюс 50 градусов С. Транспортная тара предохраняет ВРУ от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли, ударов при транспортировании. По согласованию с заказчиком возможна поставка ВРУ крытым транспортным средством без упаковки.

  - Пункты до введения в эксплуатацию должны храниться:

-  упакованные  -  условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69;

-  неупакованные  -  условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69.